## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南越调艺术展馆装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
空调风
设备
1 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:FP-36 3.规格:额定制冷/制热量：3.6/4.0 kW 额定耗电量（制冷/制热）：96/76 W 电源：220V/单相/50Hz 高档风量：8.5 m3/min 机外静压：50 Pa 高档运转噪音：32 dB(A) 送、回风口尺寸由供货商提供 机组重量：21 kg 4.安装形式:吊顶式 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 1
2 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:FP-45 3.规格:额定制冷/制热量：4.5/5.0 kW 额定耗电量（制冷/制热）：104/84 W 电源：220V/单相/50Hz 高档风量：9.5 m3/min 机外静压：50 Pa 高档运转噪音：32 dB(A) 送、回风口尺寸由供货商提供 机组重量：25 kg 4.安装形式:吊顶式 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南越调艺术展馆装修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:FP-56 3.规格:额定制冷/制热量：5.6/6.3 kW 额定耗电量（制冷/制热）：151/131 W 电源：220V/单相/50Hz 高档风量：17.6 m3/min 机外静压：50 Pa 高档运转噪音：35 dB(A) 送、回风口尺寸由供货商提供 机组重量：32 kg 4.安装形式:吊顶式 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 9
4 | 030701004004 | 多联机室外机 | 1.名称:多联机室外机 2.规格:匹数：54HP 制冷剂：R410A 额定制冷/制热量：151.0/169.5 kW 额定耗电量（制冷/制热）：43.45/43.70 kW 电源：380V/三相/50Hz APF:4.70＞3.50（寒冷地区限值） 运转噪音：64 dB(A) 风扇风量：717 m3/min 机组重量：796 kg 3.安装形式:吊顶式 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南越调艺术展馆装修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030701004005 | 多联机室外机 | 1.名称:多联机室外机 2.规格:匹数：48HP 制冷剂：R410A 额定制冷/制热量：135.0/151.5 kW 额定耗电量（制冷/制热）：36.65/37.69 kW 电源：380V/三相/50Hz APF:4.70＞3.50（寒冷地区限值） 运转噪音：63 dB(A) 风扇风量：185+223+271 m3/min 机组重量：746 kg 3.安装形式:吊顶式 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南越调艺术展馆装修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030701004006 | 多联机室外机 | 1.名称:多联机室外机 2.规格:匹数：10HP VRV-2F-X2 制冷剂：R410A 额定制冷/制热量：28.0/31.5 kW 额定耗电量（制冷/制热）：6.85/6.90 kW 电源：380V/三相/50Hz IPLV(C):9.50＞3.75（寒冷地区限值） 运转噪音：54 dB(A) 风扇风量：175 m3/min 机组重量：196 kg 3.安装形式:吊顶式 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 2
7 | 030701003001 | 新风处理机 | 1.名称:大风量新风处理机 2.规格:风量：2500m³／h 机外静压：200Pa PAU-2F-2 额定冷量/热量：28.0/17.4 kW 额定耗电量（制冷/制热）：470/470 W 电源：380V/三相/50Hz 运转噪音：55 dB(A) 净重：102 kg 3.安装形式:吊顶式 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南越调艺术展馆装修项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030701003002 | 空气幕 | 1.名称:空气幕 2.型号:FM-1918Z 3.规格:1816*242*260（h）mm功率：390W,220V 4.安装形式:墙上式 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 4
9 | 030108006001 | 其他风机 | 1.名称:BLD吸顶式房间通风器 2.型号:BLD15-55 3.规格:风量：610m³／h 全压：275Pa 功率：110W,220V 噪音：50dB 4.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 4
10 | 030207002001 | 阻抗式消声器 | 1.名称:阻抗式消声器 |  | 台 | 2
11 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 1.名称:设备支架制作安装 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | t | 0.06
12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:涂红丹防锈漆二遍,安装后灰色磁漆二遍 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | kg | 60
13 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
管道
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南越调艺术展馆装修项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450mm 5.板材厚度:0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7.接口形式:法兰 |  | m2 | 87.74
2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤630mm 5.板材厚度:0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7.接口形式:法兰 |  | m2 | 150.43
3 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7.接口形式:法兰 |  | m2 | 38.35
4 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1250mm 5.板材厚度:1 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7.接口形式:法兰 |  | m2 | 165.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南越调艺术展馆装修项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:φ320 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6.接口形式:焊接法兰 |  | m2 | 1.82
6 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:柔性软风管 2.材质:帆布 |  | m | 18.4
7 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:玻璃棉毡保温 2.绝热厚度:30mm 3.保温对象:空调风管 4.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 17.9
8 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
管道附件
1 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:500*250 |  | 个 | 2
2 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*120 |  | 个 | 8
3 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*160 |  | 个 | 2
4 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:630*250 |  | 个 | 2
5 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*300 |  | 个 | 2
6 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800*250 |  | 个 | 1
7 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:条缝型风口 2.规格:400*160 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南越调艺术展馆装修项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:条缝型风口 2.规格:600*160 |  | 个 | 42
9 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:条缝型风口 2.规格:900*160 |  | 个 | 9
10 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:180*180 |  | 个 | 1
11 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:圆形散流器 2.规格:φ250 |  | 个 | 4
12 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰百叶回风口开口 2.规格:1000*160 3.详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 9
13 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰百叶回风口开口 2.规格:500*160 3.详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 1
14 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰百叶回风口开口 2.规格:700*160 3.详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 50
15 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
空调水
1 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝紫铜管 3.规格:φ6.4 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 86.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南越调艺术展馆装修项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝紫铜管 3.规格:φ9.5 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 279.85
3 | 031001004003 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝紫铜管 3.规格:φ12.7 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 112.87
4 | 031001004004 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝紫铜管 3.规格:φ15.9 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 115.73
5 | 031001004005 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝紫铜管 3.规格:φ19.1 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 114.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南越调艺术展馆装修项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 031001004006 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝紫铜管 3.规格:φ22.2 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 131.37
7 | 031001004007 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝紫铜管 3.规格:φ28.6 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 35.43
8 | 031001004008 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝紫铜管 3.规格:φ31.8 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 9.57
9 | 031001004009 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝紫铜管 3.规格:φ38.1 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 62.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南越调艺术展馆装修项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC塑料管 DN32 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 65.97
11 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC塑料管 DN25 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 71.89
12 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC塑料管 DN20 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 133
13 | 030804010001 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧管 2.规格:Φ20mm以内 3.其它:详见图纸设计，满足规范及招标人要求 |  | 个 | 29
14 | 030804010002 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧管 2.规格:Φ30mm以内 3.其它:详见图纸设计，满足规范及招标人要求 |  | 个 | 27
15 | 030804010003 | 扫除口 | 1.名称:扫除口 2.规格:DN50 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南越调艺术展馆装修项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
16 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1闭孔橡塑海绵保温 2.绝热厚度:20mm 3.保温对象:室内冷媒管 4.外缠塑料包扎带 5.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 1.87
17 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温(难燃B1级) 2.绝热厚度:13mm 3.保温对象:室内冷凝水管 4.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 0.43
18 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.安装前需除锈,涂红丹防锈漆二遍,安装后灰色磁漆二遍 3.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | kg | 64.53
19 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南越调艺术展馆装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段：河南越调艺术展馆装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段：河南越调艺术展馆装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 暖通工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01210113 |  | 角钢 | 50*5以内 | kg
2 | 01210113@1 |  | 角钢 | 50*5以内 | kg
3 | 01290534@1 |  | 镀锌薄钢板 | 0.5 | m2
4 | 01290535-1@1 |  | 镀锌薄钢板 | 0.6 | m2
5 | 01290537-1 |  | 镀锌薄钢板 | δ1.0 | m2
6 | 17150146@2 |  | 无缝紫铜管 | φ9.5 | m
7 | 17150146@3 |  | 无缝紫铜管 | φ12.7 | m
8 | 17150146@4 |  | 无缝紫铜管 | φ15.9 | m
9 | 17150146@5 |  | 无缝紫铜管 | φ19.1 | m
10 | 17150146@6 |  | 无缝紫铜管 | φ22.2 | m
11 | 17150146@7 |  | 无缝紫铜管 | φ28.6 | m
12 | 17150146@9 |  | 无缝紫铜管 | φ38.1 | m
13 | 22410241@12 |  | 门铰百叶回风口开口 | 700*160 | 个
14 | 补充主材001@1 |  | 多联机室外机 | 额定制冷/制热量：151.0/169.5 kW | 台
15 | 补充主材002@1 |  | 多联机室外机 | 额定制冷/制热量：135.0/151.5 kW | 台
16 | 补充主材003@1 |  | 多联机室外机 | 额定制冷/制热量：28.0/31.5 kW | 台
17 | 补充主材004@2 |  | 空气幕 | 1816*242*260（h）mm功率：390W,220V | 台
18 | 补充主材005@1 |  | 大风量新风处理机 | 风量：2500m³／h 机外静压：200Pa | 台
19 | 补充主材014@7 |  | 风机盘管FP-45 | 高档风量：9.5 m3/min | 台
20 | 补充主材014@8 |  | 风机盘管FP-56 | 高档风量：17.6 m3/min | 台